Генеральному директору ЖКС №1 Центрального района

Хлуновой Т.А.

от представителя собственников помещений

дома №3 по Гагаринской улице,

Когана А.И. (кв.45, тел: 911-2148907)

О затоплении подвала

Уважаемая Тамара Александровна.

Летом прошлого года в подвалах и на чердаках нашего дома были выполнены работы подрядной организацией ООО «Норд» по замене коммуникаций на трубах ХВС и отопления. Из старых труб в подвалах остались система канализации и водоотвода и две транзитные трубы отопления от дома №5 по Гагаринской улице. Эта отопительная магистраль (пара труб ДУ89мм), проходящая транзитом под домом №3 по Гагаринской улице, предельно изношена, повреждена коррозией и не была заменена в ходе ремонта в 2009 году.

В течение зимы 2009-2010 годов подвалы дома несколько раз затапливало. Причем четыре аварии произошли на вышеупомянутых транзитных трубах.

Две аварии на этих трубах были в феврале 2010 г. на участке двора между домами №3 и №5 по Гагаринской улице. После ликвидации аварии временная прокладка магистральных труб отопления  была выполнена без защитного короба, без теплоизоляции, на недопустимо малой глубине залегания, без восстановления асфальтового покрытия, без освидетельствования скрытых работ.

Собственники  производили откачку своими силами. Так как затопление не прекращалось, был произведен осмотр труб и смежного подвала в доме №5, откуда из места разрыва труб вода перетекала в наш подвал под землей. 21.04.2010 г. нами был составлен акт осмотра. 26.04.2010г. авария была ликвидирована.

Четвертая авария произошла 7.05.2010 г. При наложении бандажа сантехником ЖКС одна из труб лопнула, из нее хлынули потоки теплой воды. Сантехником были перекрыты задвижки на подачу воды в подвале дома №5 и открыт кран на слив воды из системы в подвал нашего дома. Так как слив воды не прекратился 9.05.2010 г., мною была вызвана бригада аварийной службы. Но специалисты аварийной службы перекрыть воду не смогли. Вода продолжает выливаться в наш подвал до сих пор, а мы ее периодически откачиваем.

Просим Вас:

- В течение межотопительного сезона произвести полную замену двух транзитных труб от дома №5, проходящих в нашем подвале. Эти трубы находятся в аварийном состоянии и не выдержат давления воды в следующем отопительном сезоне.

- Обязать сантехников производить слив из системы не на пол подвального помещения, а в ревизию системы канализации, расположенной в 1…2 метрах от сливного крана.

- После проведения работ по замене транзитных труб произвести асфальтовые работы по восстановлению покрытия дворовой территории.

С уважением, Коган А.И.